## C. impianto coibentato
Design1 |  |  |  | Design2 |  |  |  | Design3
Potenza pompa | Pp | 800 | W | Potenza pompa | Pp | 600 | W | Potenza pompa | Pp | 400 | W
Lunghezza tubazioni | Lt | 300 | m | Lunghezza tubazioni | Lt | 300 | m | Lunghezza tubazioni | Lt | 300 | m
Costo u. tubazioni | ct | 30 | €/m | Costo u. tubazioni | ct | 20 | €/m | Costo u. tubazioni | ct | 20 | €/m
s isolante | sis | 60 | mm | s isolante | sis | 40 | mm | s isolante | sis | 58 | mm
Raggio interno tubazioni | ri | 108 | mm | Raggio interno tubazioni | ri | 108 | mm | Raggio interno tubazioni | ri | 108 | mm
costo u.v. isolante | cis | 1000 | €/m3 | costo u.v. isolante | cis | 1000 | €/m3 | costo u.v. isolante | cis | 1000 | €/m3
anni ammortamento | n | 10 |  | anni ammortamento | n | 10 |  | anni ammortamento | n | 10
interesse | i | 7% |  | interesse | i | 7% |  | interesse | i | 7%
Ore/anno funzionamento pompa | zp | 4380 | h/anno | Ore/anno funzionamento pompa | zp | 4380 | h/anno | Ore/anno funzionamento pompa | zp | 4380 | h/anno
costo energia | ce | 0.155 | €/kWh | costo energia | ce | 0.155 | €/kWh | costo energia | ce | 0.155 | €/kWh
Potenza dispersa | Qd | 7.6 | kW | Potenza dispersa | Qd | 15 | kW | Potenza dispersa | Qd | 8 | kW
potere calorifico inf | ki | 41860 | J/kg | potere calorifico inf | ki | 41860 | J/kg | potere calorifico inf | ki | 41860 | J/kg
Costo unitario combustibile | cc | 0.421 | €/kg | Costo unitario combustibile | cc | 0.421 | €/kg | Costo unitario combustibile | cc | 0.421 | €/kg
Rendimento caldaia | ηc | 0.85 |  | Rendimento caldaia | ηc | 0.85 |  | Rendimento caldaia | ηc | 0.85
Ore/anno funzionamento caldaia | zc | 3200 | ore/anno | Ore/anno funzionamento caldaia | zc | 3200 | ore/anno | Ore/anno funzionamento caldaia | zc | 3200 | ore/anno
Calcolo costi fissi |  |  |  | Calcolo costi fissi |  |  |  | Calcolo costi fissi
Costo pompa | Cp | 782.9735 | € | Costo pompa | Cp | 646.3304 | € | Costo pompa | Cp | 493.2424 | €
Costo tubazioni | Ct | 9000 | € | Costo tubazioni | Ct | 6000 | € | Costo tubazioni | Ct | 6000 | €
Costo isolante | Ci | 15607.4323 | € | Costo isolante | Ci | 9650.9726 | € | Costo isolante | Ci | 14977.8571 | €
|  | 25390.4058 | € |  |  | 16297.303 | € |  |  | 21471.0996 | €
Costi variabili |  |  |  | Costi variabili |  |  |  | Costi variabili
Amm pompa | Rp | 111.4778 | € | Amm pompa | Rp | 92.0229 | € | Amm pompa | Rp | 70.2266 | €
Amm tubazioni | Rt | 1281.3975 | € | Amm tubazioni | Rt | 854.265 | € | Amm tubazioni | Rt | 854.265 | €
Amm isolante | Ri | 2222.1472 | € | Amm isolante | Ri | 1374.0814 | € | Amm isolante | Ri | 2132.5099 | €
Energia | CE | 543.12 | € | Energia | CE | 407.34 | € | Energia | CE | 271.56 | €
Combustibile | Cc | 1035.9291 | € | Combustibile | Cc | 2044.5968 | € | Combustibile | Cc | 1090.4516 | €
|  | 5194.0716 | € |  |  | 4772.3061 | € |  |  | 4419.0132 | €

## Foglio1
| D1 | D2 | D3
Costo pompa | 782.9735 | 646.3304 | 493.2424
Costo tubazioni | 9000 | 6000 | 6000
Costo isolante | 15607.4323 | 9650.9726 | 14977.8571
| D1 | D2 | D3
Amm pompa | 111.4778 | 92.0229 | 70.2266
Amm tubazioni | 1281.3975 | 854.265 | 854.265
Amm isolante | 2222.1472 | 1374.0814 | 2132.5099
Energia | 543.12 | 407.34 | 271.56
Combustibile | 1035.9291 | 2044.5968 | 1090.4516