## Foglio1
|  | Q [m3/s] | Vc [m3] | Qm [m3/s] | Vm [m3] | Diff [m3] | Ve | Vs |  | Legenda
0 | 1 | 10 | 10 | 33.75 | 33.75 | 23.75 | 192.75 | 279 | m3 | Q | Portata richiesta
1 | 2 | 10 | 20 | 33.75 | 67.5 | 47.5 | 216.5 |  |  | Diff | Differenza tra volume pompato e consumato
2 | 3 | 10 | 30 | 33.75 | 101.25 | 71.25 | 240.25 |  |  | f | Coefficiente maggiorazione volume
3 | 4 | 20 | 50 | 33.75 | 135 | 85 | 254 |  |  | Qm | Portata pompa
4 | 5 | 20 | 70 | 33.75 | 168.75 | 98.75 | 267.75 |  |  | Vc | Volume consumato
5 | 6 | 30 | 100 | 33.75 | 202.5 | 102.5 | 271.5 |  |  | Ve | Volume effettivo nel serbatoio
6 | 7 | 30 | 130 | 33.75 | 236.25 | 106.25 | 275.25 |  |  | Vm | Volume pompato
7 | 8 | 30 | 160 | 33.75 | 270 | 110 | 279 |  |  | Vs | Volume serbatoio
8 | 9 | 50 | 210 | 33.75 | 303.75 | 93.75 | 262.75
9 | 10 | 50 | 260 | 33.75 | 337.5 | 77.5 | 246.5
10 | 11 | 50 | 310 | 33.75 | 371.25 | 61.25 | 230.25
11 | 12 | 50 | 360 | 33.75 | 405 | 45 | 214
12 | 13 | 50 | 410 | 33.75 | 438.75 | 28.75 | 197.75
13 | 14 | 30 | 440 | 33.75 | 472.5 | 32.5 | 201.5
14 | 15 | 40 | 480 | 33.75 | 506.25 | 26.25 | 195.25
15 | 16 | 80 | 560 | 33.75 | 540 | -20 | 149
16 | 17 | 90 | 650 | 33.75 | 573.75 | -76.25 | 92.75
17 | 18 | 80 | 730 | 33.75 | 607.5 | -122.5 | 46.5
18 | 19 | 20 | 750 | 33.75 | 641.25 | -108.75 | 60.25
19 | 20 | 20 | 770 | 33.75 | 675 | -95 | 74
20 | 21 | 10 | 780 | 33.75 | 708.75 | -71.25 | 97.75
21 | 22 | 10 | 790 | 33.75 | 742.5 | -47.5 | 121.5
22 | 23 | 10 | 800 | 33.75 | 776.25 | -23.75 | 145.25
23 | 24 | 10 | 810 | 33.75 | 810 | 0 | 169
|  | Δ Max | Δ Min | Δ V | f
|  | 110 | -122.5 | 232.5 | 1.2