## Antistillicidio
Fluido |  | acqua refrigerata
Temperatura |  | °C | 5
Raggio esterno tubo |  | m | 0.054
Spessore tubo |  | m | 0.0036
Raggio interno tubo |  | m | 0.0504
Tipo isolante |  |  | Elastomero espanso in gomma sintetica
Coduttività |  | W/m°C | 0.036
Temperatura ambiente |  | °C | 35
Umidità relativa |  |  | 80%
Temperatura del bulbo umido |  |  | 31
Coefficiente di adduzione |  | W/m2°C | 10.4731
Spessore isolante |  | m | 0.026 | scelto dalla tabella sotto
Raggio mantello |  | m | 0.08
Temperatura mantello |  | °C | 32.0436 | la temperatura di mantello dev'essere più alta della temperatura di rugiada.
sis [m] | rm [m] | Te [°C]
0.01 | 0.064 | 27.7942 | NO
0.012 | 0.066 | 28.8183 | NO
0.014 | 0.068 | 29.6047 | NO
0.016 | 0.07 | 30.2266 | NO
0.018 | 0.072 | 30.7301 | NO
0.02 | 0.074 | 31.1455 | OK
0.022 | 0.076 | 31.4937 | OK
0.024 | 0.078 | 31.7895 | OK
0.026 | 0.08 | 32.0436 | OK
0.028 | 0.082 | 32.2641 | OK
0.03 | 0.084 | 32.457 | OK
0.032 | 0.086 | 32.6271 | OK
0.034 | 0.088 | 32.7782 | OK
0.036 | 0.09 | 32.913 | OK
0.038 | 0.092 | 33.0341 | OK
0.04 | 0.094 | 33.1434 | OK
0.042 | 0.096 | 33.2424 | OK
0.044 | 0.098 | 33.3326 | OK
0.046 | 0.1 | 33.4149 | OK
0.048 | 0.102 | 33.4904 | OK
0.05 | 0.104 | 33.5598 | OK
0.052 | 0.106 | 33.6238 | OK
0.054 | 0.108 | 33.683 | OK
0.056 | 0.11 | 33.7378 | OK
0.058 | 0.112 | 33.7889 | OK
0.06 | 0.114 | 33.8364 | OK

## Coibente
Determinare la potenza termica dispersa lungo la linea di collegamento tra il generatore di calore e gli aerotermi a servizio di un capannone industriale assumendo che la rete di tubazioni sia a diametro costante, con una velocità di 1,5 m/s
Fluido |  | acqua calda
Temperatura mandata |  | °C | 90
Temperatura di ritorno |  | °C | 80
Raggio esterno tubo |  | m | 0.054
Spessore tubo |  | m | 0.0036
Raggio interno tubo |  | m | 0.0504
Tipo isolante |  | Coppelle in fibra di vetro
Coduttività |  | W/m°C | 0.044
Temperatura ambiente |  | °C | 18
Umidità relativa |  |  | 50%
Temperatura del bulbo umido |  |  | 13
Coefficiente di adduzione |  | W/m2°C | 9.901
Spessore isolante |  | m | 0.06
Raggio mantello |  | m | 0.114
Temperatura mantello |  | °C | 21.57
Lunghezza tubazione mandata |  | m | 300
Resistenza termica |  | m°C/W | 2.8438
Potenza termica dispersa in mandata |  | W | 7595.4753
Velocità nei tubi |  | m/s | 1.5
Portata massica |  | kg/s | 11.9702
Potenza termica in transito |  | W | 500355.2793
Potenza dispersa |  |  | 1.518%
Calcolo corretto
cp |  | J/(kg K) | 4186
tout |  | °C | 89.8486
Δ t in - out |  | K | 0.15142
Potenza termica dispersa in mandata |  | W | 7587.4854
Differenza tra I due metodi |  |  | 0.1053%
Temperatura mantello in funzione della lunghezza |  |  |  | Come si vede la differenza di temperatura tra entrata e uscita nell'attraversamento della condotta è trascurabile.
L | ti | te
0 | 90 | 21.57
10 | 89.9949 | 21.5698
20 | 89.9899 | 21.5695
30 | 89.9848 | 21.5693
40 | 89.9798 | 21.569
50 | 89.9747 | 21.5688
60 | 89.9697 | 21.5685
70 | 89.9646 | 21.5683
80 | 89.9596 | 21.568
90 | 89.9545 | 21.5678
100 | 89.9495 | 21.5675
110 | 89.9444 | 21.5673
120 | 89.9394 | 21.567
130 | 89.9343 | 21.5668
140 | 89.9293 | 21.5665
150 | 89.9242 | 21.5663
160 | 89.9192 | 21.566
170 | 89.9142 | 21.5658
180 | 89.9091 | 21.5655
190 | 89.9041 | 21.5653
200 | 89.899 | 21.565
210 | 89.894 | 21.5648
220 | 89.8889 | 21.5645
230 | 89.8839 | 21.5643
240 | 89.8788 | 21.564
250 | 89.8738 | 21.5638
260 | 89.8687 | 21.5635
270 | 89.8637 | 21.5633
280 | 89.8587 | 21.563
290 | 89.8536 | 21.5628
300 | 89.8486 | 21.5625
𝑚 ̇=𝜋⋅𝑟^2⋅𝑣⋅ρ

## Antigelo
Determinazione spessore isolante/temperatura minima di uscita. |  |  | Determinazione della portata minima per evitare il congelamento
lunghezza tubo | 3000 | m | L | 3000 | m
cp | 4186 | J/(kg K) | cp | 4186 | J/(kg K)
raggio esterno | 0.054 | m | spessore | 0.019 | m
spessore tubo | 0.0054 | m | re | 0.054 | m
raggio interno | 0.0486 | m | ri | 0.0486 | m
velocità | 0.8 | m/s | tout | 2.02 | °C
portata massica | 5.9363 | kg/s | tin | 5 | °C
temperatura uscita fluido | 2 | °C | ta | -30 | °C
temperatura ingresso fluido | 5 | °C | λis | 0.045 | W/(m °C)
temperatura ambiente | -30 | °C | he | 11 | W/(m2 °C)
λisolante | 0.045 | W/(m °C) | R | 1.3342 | m °C/W
coefficiente di adduzione he | 11 | W/(m^2 °C) | portata | 6.0364 | kg/s
|  |  |  | 362.1827 | l/min
|  |  | v | 0.40675 | m/s
spessore isolante | R | tout
[m] | [m °C/W] | [°C]
0.01 | 0.86883 | 0.45936
0.011 | 0.92367 | 0.71166
0.0121 | 0.98302 | 0.95499
0.01331 | 1.0472 | 1.1888
0.014641 | 1.1164 | 1.4126
0.016105 | 1.1911 | 1.6262
0.017716 | 1.2714 | 1.8294
0.019487 | 1.3577 | 2.0221
0.021436 | 1.4503 | 2.2044
0.023579 | 1.5494 | 2.3763
0.025937 | 1.6553 | 2.5381
0.028531 | 1.7682 | 2.6901
0.031384 | 1.8884 | 2.8324
0.034523 | 2.0161 | 2.9656
0.037975 | 2.1514 | 3.09
0.041772 | 2.2945 | 3.206
0.04595 | 2.4455 | 3.3141
0.050545 | 2.6044 | 3.4146