## Foglio1
Dati fabbricato |  |  |  | Dati sprinkler | [7 empty] | Legenda
LL | 60 | m |  | R | 2.75 | m2 | [5 empty] | Ai | Area impianto
LC | 30 | m |  | p | 50 | psi | [5 empty] | As | Area coperta dallo sprinkler
r | 2 | aspect ratio |  |  | 3.4474 | bar | [5 empty] | f | Fattore di contemporaneità
Ai | 1800 | m2 |  | K | 80 | l/(min bar^1/2) | [5 empty] | Hg,max | Altezza massima di installazione
f | 0.5 | [10 empty] | Hpa | Perdite all'aspirazione
ΔH | 7 | [10 empty] | Hv | Tenzione di vapore in mca
As | 23.7583 | m2 | [9 empty] | J | Cadente piezometrica
Nmin | 76 | [10 empty] | K | Coefficiente di erogazione
[12 empty] | ks | Coefficiente di sicurezza
LL | LC | N° tot sprinkler | Area totale coperta [m2] | As/At % |  | Impianto |  |  | Serbatoio di accumulo |  |  | LC | Lunghezza lato corto
3 | 2 | 6 | 142.5498 | 7.919% |  | Qs | 148.5369 | l/min | t | 60 | min | Le | Lunghezza equivalente (perdite localizzate)
4 | 2 | 8 | 190.0664 | 10.56% |  | Qtot | 6758.4309 | l/min | ks | 1.2 |  | LL | Lunghezza lato lungo
5 | 3 | 15 | 356.3744 | 19.8% |  |  | 0.11264 | m3/s | ΔV | 487 | m3 | Qs | Portata sprinkler
6 | 3 | 18 | 427.6493 | 23.76% |  | v | 3 | m/s |  |  |  | r | Aspect ratio pianta
7 | 4 | 28 | 665.2322 | 36.96% |  | Dth | 0.21865 | m |  |  |  | t | Durata servizio sprinkler
8 | 4 | 32 | 760.2654 | 42.24% | [7 empty] | ΔH | Massimo dislivello impianto
9 | 5 | 45 | 1069.1232 | 59.4% |  | Dest | 0.2191 | m |  |  |  | *L'altezza massima di installazione è di 3.2 m dal livello dell'acqua Fonte: side 100 UniPi
10 | 5 | 50 | 1187.9147 | 66% |  | s | 0.0023 | m
11 | 6 | 66 | 1568.0474 | 87.11% |  | veff | 3.1171 | m/s
12 | 6 | 72 | 1710.5972 | 95.03%
13 | 7 | 91 | 2162.0048 | 120.1% |  | J | 12 | m/km
14 | 7 | 98 | 2328.3129 | 129.4% |  | L | 200 | m
15 | 8 | 120 | 2850.9953 | 158.4% |  | Le | 20 | m
16 | 8 | 128 | 3041.0617 | 168.9% |  | Hp | 2.64 | m
17 | 9 | 153 | 3635.019 | 201.9%
18 | 9 | 162 | 3848.8437 | 213.8% |  | Pompa
19 | 10 | 190 | 4514.0759 | 250.8% |  | H | 9.6402 | m
20 | 10 | 200 | 4751.6589 | 264% |  | eta v | 0.95
21 | 11 | 231 | 5488.166 | 304.9% |  | eta m | 0.85
22 | 11 | 242 | 5749.5073 | 319.4% |  | eta el | 0.9
23 | 12 | 276 | 6557.2893 | 364.3% |  | P | 14.6577 | kW
24 | 12 | 288 | 6842.3888 | 380.1%
25 | 13 | 325 | 7721.4457 | 429% |  | NPSHr | 4 | m
26 | 13 | 338 | 8030.3035 | 446.1% |  | Hv | 0.15 | m
27 | 14 | 378 | 8980.6353 | 498.9% |  | Hpa | 2 | m
28 | 14 | 392 | 9313.2514 | 517.4% |  | Hg,max | 3.2 | m
29 | 15 | 435 | 10334.8581 | 574.2%
13 | 7 | 91 | 2162.0048 | 120.1% | scelta