## Colebrook
velocità | v | m/s | 1
portata | Q | m3/s | 0.0079801
portata |  | m3/h | 28.7285
Diametro esterno |  | m | 0.108
Spessore | s | m | 0.0036
diametro interno | D | m | 0.1008
sezione utile |  | m2 | 0.0079801
Lunghezza |  | m | 1000
Tipo di tubo |  |  | acciaio internamente bitumato
scabrosità assoluta | e | m | 0.0001
scabrosità relativa | e/D |  | 0.00099206
viscosità cinematica | n | m2/s | 1.24e-06
numero di Reynolds |  |  | 81290.3226
Fattore di resistenza |  |  | 0.022608
Eq Colebrook |  |  | -3.3762e-07
cadente |  | m/m | 0.011431
perdita di carico |  | m | 11.4315

## Scimemi Veronese
velocità | v | m/s | 1
portata | Q | l/s | 7.9801
portata |  | m3/h | 28.7285
Diametro esterno |  | mm | 108
Spessore | s | mm | 3.6
diametro interno | D | m | 100.8
sezione utile |  | m2 | 0.0079801
Lunghezza |  | km | 1
Tipo di tubo |  |  | acciaio internamente bitumato
cadente |  | m/km | 7.8955
coeff. magg. cadente |  |  | 1.25
Perdita di carico |  | m | 9.8694

## Marchetti
velocità | v | m/s | 1
portata | Q | l/s | 7.9801
portata |  | m3/h | 28.7285
Diametro esterno |  | mm | 108
Spessore | s | mm | 3.6
diametro interno | D | m | 100.8
sezione utile |  | m2 | 0.0079801
Lunghezza |  | km | 1
Tipo di tubo |  |  | acciaio nuovo zincato
cadente |  | m/km | 4.5961
coeff. magg. cadente |  |  | 1
Perdita di carico |  | m | 4.5961